1.WSTĘP

1.1.  ZAMAWIAJĄCY :	 Mateusz Wejchert Architekt, ul. Sarmacka 1/122, 02-972 Warszawa.

1.2.  CEL  BADAŃ :      Badania  wykonano  w celu uzyskania informacji dotyczących  budowy

geologicznej, warunków geotechnicznych i hydrogeologicznych                     								 w podłożu projektowanej budowy Zakładu Pomocy Doraźnej w Hajnówce								 ul. Lipowa, działka numer ewidencyjny 3369/2. dla Samodzielnego 										 Publicznego ZOZ WSPR w Białymstoku.

1.3.  ZAKRES  BADAŃ :  Obejmował wykonanie otworów badawczych i badań polowych 									 	        gruntów, określenie położenia warstw i wartości parametrów fizyko-										    mechanicznych gruntów w podłożu wskazanych obiektów oraz sposobu 								    występowania i położenia lustra wód gruntowych w strefie głębokości 									    podłoża objętej badaniami.

1.4. BADANIA ARCHIWALNE : Dokumentacja z badań geotechnicznych podłoża gruntowego do 											   projektu budowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa               											   i Krwiolecznictwa  w Hajnówce, przy ul. Lipowej,                												   działka numer 3370. Wykonawca : „SALIX” s.c. Usługi 														   Geologiczne Irena Data, Jan Data , ul. Towarowa 12/61,               											   15-007 Białystok  -  marzec 2015 rok.

1.	 OPIS WYKONANYCH PRAC

Badany teren znajduje się  w m. Hajnówka, woj. podlaskie i obejmuje  obszar działki                 o numerze ewidencyjnym; 3369/2, na której projektuje się budowę Zakładu Pomocy Doraźnej	 na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.									  															  Na podstawie zlecenia, na wskazanym wyżej terenie, zaprojektowano wykonanie czterech otworów badawczych, każdy otwór do głębokości 5,0m. – 6,0m.. Otwory badawcze zlokalizowano               w terenie, w oparciu o dostarczoną  przez  Zamawiającego  kopię mapy, sytuacyjno – wysokościowej w skali 1 : 500. 	Po dokonaniu wizji lokalnej, lokalizację, liczbę oraz głębokości otworów dostosowano do warunków w terenie i rodzaju gruntów występujących w podłożu.

Ostatecznie wykonano cztery otwory badawcze ; jeden otwór do głębokości 6,0 m., dwa otwory do głębokości 5,5m. i jeden otwór do głębokości 5,0m. Łącznie odwiercono 22,0 m.b. w gruntach kat. II, III. i IV. 																													 Podczas wiercenia pobierano próby gruntu do badań makroskopowych, z każdej odmiennej warstwy, lecz nie rzadziej niż co 1,0 m/b.  Stan gruntów niespoistych (gruboziarnistych) określono na podstawie oporu świdra i sondowania sondą typu DPL – 10, w korelacji z wynikami sond wykonywanych   w warunkach podobnych.

Stan gruntów spoistych i mało spoistych ( drobnoziarnistych)  określono na podstawie wałeczkowań i ścinania ścinarką typu SO-1.

Parametry geotechniczne gruntów i podział podłoża na warstwy geotechniczne ustalono             w oparciu o założenia norm budowlanych: PN/B-03020 , PN-86B-02480 , PN-B-02481 , PN-EN -1997 (Eurokod 7), innych norm i przepisów branży budowlanej i drogowej oraz poradnika: „Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7”, wydanego przez ITB w Warszawie w 2011 roku .

Profile otworów badawczych i przekroje geotechniczne  opracowano  za pomocą programu „GeoGraf”.

3.	BUDOWA  GEOLOGICZNA  I  WARUNKI  GEOTECHNICZNE

Pod względem morfogenetycznym badany teren stanowi fragment falistej wysoczyzny polodowcowej uformowanej w efekcie deglacjacji lądolodu zlodowacenia Odry i Warty. 	 	Pierwotna morfologia terenu uległa istotnym  zmianom, w wyniku późno - plejstoceńskich             i holoceńskich  procesów erozyjno - akumulacyjnych  oraz w wyniku działalności człowieka.

Badany teren położony jest w obrębie rozległego systemu zróżnicowanych form morfogenetycznych, związanych z procesami  zaniku brył martwego lodu oraz akumulacji i erozji zachodzącej w warunkach peryglacjalnych.  Powierzchnia terenu, dość wyraźnie, obniża się w kierunku północno- wschodnim. Deniwelacje na działce przekraczają nieznacznie 1,5 m.

W podłożu, do głębokości - co najmniej - 6,0m., dominują utwory pochodzenia peryglacjalnego, wytopiskowego lub zwałowego i zastoiskowego. Są to; gliny piaszczyste, gliny pylaste, oraz  piaski gliniaste, laminowane lub przewarstwiane, ławicami piasków  różnoziarnistych i piasków pylastych.

Warstwę przypowierzchniową stanowią,  namuły organiczno- mineralne przykryte warstwą gruntów nasypowych (antropogenicznych) o łącznej grubości od około 1,0m. do 2,0 m.

Pod względem geotechnicznym badane grunty reprezentują :

a.	  Grunty antropogeniczne (nasypowe)

Na badanym terenie stwierdzono obecność typowych gruntów antropogenicznych                (nasypowych). Są to mieszaniny gruntów mineralnych i organicznych, z domieszką kamieni, gruzu i różnego rodzaju odpadków, przechodzące ku dołowi profilu w rodzime grunty organiczno – mineralne. Grubość warstwy  nasypowej jest zmienna   i waha się od 1,2m. do 1,8m. .

Są to typowe nasypy nie budowlane, które pozostają w stanie luźnym i na pograniczu stanu luźnego i średnio zagęszczonego. Grunty te wydzielono jako warstwę geotechniczną 	„Ia”.

b.     Grunty niespoiste (gruboziarniste)

Występują powszechnie w podłożu od głębokości - około -  1,5 m. – 3,0 m.  Są to, charakterystyczne dla gruntów peryglacjalnych, laminacje i niezbyt grube,nieciągłe ławice oraz  soczewy  - miejscami silnie zaglinionych - piasków różnoziarnistych oraz piasków pylastych.

Grunty te pozostają w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym (ID = 0,50 – 0,75). Na podstawie korelacji oporu świdra i wyników sond DPL – 10, wykonanych w warunkach podobnych, ławice piaszczyste wydzielono jako warstwy geotechniczne, które opisano symbolami ; „IIe”, „IIe1”, „IIg1”, „IIj1 i „IIj”. 																						   Są to grunty nie wysadzinowe i  wątpliwe pod względem podatności na tworzenie wysadzin,   o  dostatecznej, dobrej  i bardzo dobrej wodoprzepuszczalności. Zaliczono je do grupy nośności  „G1” - „G2”.

- Grunty mało spoiste i spoiste (drobnoziarniste)

Stanowią istotny element budujący podłoże, do głębokości 6,0 m. Są to grunty pochodzenia  peryglacjalnego oraz wytopiskowego lub zwałowego. Część drobnoziarnistych, rodzimych gruntów mineralnych występujących w podłożu działki jest – prawdopodobnie – młodsza. Ich genezę należy powiązać z procesami stopniowego wypłycania (zasypywania) płytkiego zbiornika wód powierzchniowych, jaki mógł istnieć w tym miejscu. 																	Grunty drobnoziarniste pochodzenia peryglacjalnego i spływowego pozostają                        w stanie podwyższonej plastyczności oraz w stanie twardoplastycznym (IL=0,15–0,25),                             wydzielono je jako warstwy geotechniczne „IIIe”, „IIIf” i „IIIg”. 													 Grunty pochodzenia wytopiskowego lub (i) zwałowego), które oznaczono symbolami; „IIIc”i „IIId” pozostają w stanie twardoplastycznym (IL= 0,05 – 0,10). 											 Opisane wyżej grunty, w oparciu o założenia normy PN-B03020, zaliczono do typu genetycznego „B” i „C”. Eurokody nie stosują tego rodzaju podziałów, zaliczając opisane grunty do słabo i średnio skonsolidowanych gruntów pochodzenia, spływowego, peryglacjalnego, wytopiskowego, zastoiskowego i zwałowego.																				 Są to grunty o własnościach wysadzinowych i dużej wrażliwości na zmiany wilgotności lub przemarzanie. Ich widoczną cechą jest obecność bardzo licznych i cienkich ( 0,001m. – 0,01m.) laminacji i ławic piaszczystych, prowadzących wody gruntowe. Jest to podstawowa przyczyna podwyższonego stopnia plastyczności tych gruntów.

Do celów budownictwa drogowego, uwzględniając warunki wodne, można te grunty zaklasyfikować do grupy nośności  „G2” – „G3”.

- Grunty organiczne

W bezpośrednim podłożu projektowanego obiektu  napotkano  nagromadzenia gruntów organicznych. Pierwotna warstwa przypowierzchniowa (pokrywowa) na działkach została przykryta warstwą gruntów nasypowych.	 Grubość pokrywy z gruntów organicznych jest niewielka i waha się od około 0,2 m. do 0,6 m.	  Grunty organiczne wydzielono jako warstwę geotechniczną oznaczona symbolem  „IVa”.

4.	WARUNKI  HYDROGEOLOGICZNE

Na badanym terenie, do głębokości 6,0m., stwierdzono  obecność wód gruntowych. Są to, płytko występujące, wody gruntowe, tak zwane wody zaskórne, gromadzące się w obrębie laminacji, ławic, soczew i warstw piaszczystych i pylasto piaszczystych, towarzyszących gruntom mało spoistym i spoistym, tworzącym pokrywy peryglacjalne lub wypełniającym zamulone lub zasypane płytkie zbiorniki wód powierzchniowych . 																		W podłożu obydwu działek obserwowano obecność strefy intensywnych wycieków i sączeń wód gruntowych , w zakresie głębokości od 2,0 m. – 2,5 m. do 3,5 m. – 5,0 m. poniżej obecnej powierzchni terenu.

Lustro wód gruntowych w poziomie wodonośnym, w obrębie ławic piaszczystych	, miało charakter lustra swobodnego, które stabilizowało się na głębokości  3,5 m. – 5,0 m. poniżej obecnego poziomu terenu.	 Poziom wodonośny jest zasilany bezpośrednio z powierzchni terenu. Odpływ wód gruntowych odbywa się zgodnie z nachyleniem powierzchni terenu , z południowego- zachodu na północny – wschód i może być zakłócany przez kanał deszczowy przebiegający przez część działki.

5.	WNIOSKI

Na podstawie wykonanych badań  stwierdza się co następuje :

- Rodzime podłoże mineralne na badanym terenie, do głębokości – co najmniej –  6,0m. poniżej obecnego poziomu powierzchni terenu stanowią warstwy gruntów mało spoistych     i spoistych (drobnoziarnistych) pozostających w stanie plastycznym i twardoplastycznym oraz ławice gruntów niespoistych (gruboziarnistych) pozostających w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym.

- Warstwę przypowierzchniową, do głębokości od 1,5m. do około 2,0 m. stanowią grunty organiczne przykryte gruntami antropogenicznymi (nasypowymi). Grunty te, za względu na obecność substancji organicznej i nierównomierny skład, nie powinny stanowić bezpośredniego podłoża projektowanego obiektu.

- W podłożu stwierdzono występowanie płytkiego poziomu wodonośnego oraz typowych wód zaskórnych, infiltrujących w podłoże bezpośrednio z powierzchni terenu i stagnujących w obrębie laminacji i ławic piaszczystych, towarzyszących gruntom mało spoistym               i spoistym.

- W dniu wykonywania obserwacji aktywne strefy sączeń i wycieków występowały na głębokości od 2,0m. do 5,0m. poniżej poziomu terenu.

- Lustro wód gruntowych  występujące w obrębie ławic i soczew piaszczystych ma charakter  lustra swobodnego, które w dniu wykonywania obserwacji stabilizowało się na głębokości od 3,5m. do 5,0m. poniżej powierzchni terenu.

- Budowę geologiczną podłoża należy uznać za prostą dla obiektów zaliczanych do  „I”        i „II” kategorii geotechnicznej.

- Według  oceny istniejących obecnie warunków gruntowo – wodnych, obszar  należy, na wstępie, skutecznie odwodnić, następnie ustabilizować podłoże, podnieść poziom powierzchni działki (działek), co najmniej do poziomu sąsiedniej  drogi, wykonując nasyp budowlany o odpowiednim do projektowanej konstrukcji wskaźniku zagęszczenia gruntu nasypowego.

- Wszelkie wykopy  należy bezwzględnie chronić przed zalewaniem przez wody opadowe lub gruntowe.

- Wody opadowe z rynien należy skierować poza rozkop fundamentowy, zgodnie                   z ogólnym  kierunkiem odpływu wód powierzchniowych lub do kanalizacji deszczowej.

- Fundamenty oraz ściany budynków należy trwale zabezpieczyć przed podmakaniem, zalewaniem i przemarzaniem.

- Do celów budownictwa drogowego, biorąc pod uwagę aktualne warunki wodne, podłoże można zaklasyfikować do grupy nośności „G2 – G3”.

- Szczegółowe dane dotyczące warunków gruntowo-wodnych zawierają tabele  przy      profilach litologicznych otworów badawczych.